Расчет воздухообмена на ассимиляцию теплоизбытков от электродвигателя:.

Расчет количества тепловыделений от электродвигателей, определено по формуле:

Q=860×Ny×η1×η2×η3×η4=860*315*0.8*0.7*1*0.1=15170.4ккал/час=17643,2Вт

Q- Тепловыделения от оборудования (ккал/час)

Ny – установленная мощность электродвигателя Ny =315 (кВт)

η1 - Коэффициент использования установленной мощности 0,8 (в пределах η1=0,7-0,9)

η2 - Коэффициент загрузки 0,7 (в пределах η1=0,4-0,9)

η3- Коэффициент одновременности работы  0,8  (в пределах η3=0,4-1)

η4– Коэффициент перехода тепла в помещение, для насосов 0,1 (для ткацких станков и крутильных машин η4=1, для насосов и вентиляторов η4=0,1)

2.2. Требуемый воздухообмен по избыткам явной теплоты:

Lя=3,6×Qизб.я.1,2×св×(tу−tп)=(3.6*17643,2)/(1.2*1*(30-22))=   6616 м³/час

Lя– требуемый воздухообмен, м3/ч;

св – удельная массовая теплоёмкость воздуха, 1,005 кДж/(кг x˚С);

tуи Максимальная температура удаляемого воздуха 30 ˚С

tп – Температура воздуха в летний период (параметр А) по СП 131.13330.2012 , 22˚С

Qизб.я избыточные явные тепловыделения от оборудования