Расчет потребного тепла на теплоснабжение  калориферов

Система системы П1, П1а.

Исходные данные:

L=6616 м3час

tвн.=-39С tнар.=+5С

Расчет:

Расчет мощности калорифера:

Qт.=L×ρвозд.×свозд.×(tвн.−tнар.)=

= 6616*(353/(273+(-17)))*0,24*(5-(-39)) =96337 ккал/ч = 112040 Вт

Расчет плотности воздуха:

ρвозд.=353273+tсредняя.=353/(273+(-17))=1,37 кг/м³

tсреднняя.=tвн.+tнар.2=(5+(-39))/2=-17С

LРасход воздуха м3час.

ρвозд. Плотность воздуха кгм3.

Qт.Тепловая мощность калорифера, ккалчас.

свозд.Удельная теплоемкость воздуха, равная 1 кДж(кг×К)=0,24 ккал(кг×С).

tсредняя. Средняя температура воздуха (для определения плотности воздуха). С.

tнар.Температура наружного воздуха, С

tвн. Температура воздуха на выходе из калорифера, С.

1 ккал/час = 1,163 Вт

Система системы Пд1, Пд1а.

Исходные данные:

L=500 м3час

tвн.=-39С tнар.=+5С

Расчет:

Расчет мощности калорифера:

Qт.=L×ρвозд.×свозд.×(tвн.−tнар.)=

= 500*(353/(273+(-17)))*0,24*(5-(-39)) =7280 ккал/ч = 8466 Вт

Расчет плотности воздуха:

ρвозд.=353273+tсредняя.=353/(273+(-17))=1,37 кг/м³

tсреднняя.=tвн.+tнар.2=(5+(-39))/2=-17С

LРасход воздуха м3час.

ρвозд. Плотность воздуха кгм3.

Qт.Тепловая мощность калорифера, ккалчас.

свозд.Удельная теплоемкость воздуха, равная 1 кДж(кг×К)=0,24 ккал(кг×С).

tсредняя. Средняя температура воздуха (для определения плотности воздуха). С.

tсредняя. Средняя температура воздуха. С.

tнар.Температура наружного воздуха, С

tвн. Температура воздуха на выходе из калорифера, С.

1 ккал/час = 1,163 Вт